数显型冷凝机组安装使用说明书
（LKD-A3数显主板）
■	本产品执行国家标准：GB/T21363-2018 容积式制冷压缩冷凝机组

 	目	录	

■概述……………………….1
■机组型号说明…………….1
■主要性能参数…………….1
■工作原理.………………4
■机组安装 …………………4
■制冷系统安装…………….5
■电气安装 …………………6
■机组调试 …………………9
■保养和故障处理 …………12
■产品安装信息登记表 ……13
■售后服务重点事项说明 …13

松下中低温涡旋压缩机授权使用 

制造商： 中山富雪泰制冷设备有限公司
地址：广东省中山市南头镇东福北路74号C栋第四层、第五层 
电话/传真：0760-22513932/0760-22513931
总经销：杭州富泰制冷器材有限公司
地址:浙江省杭州市富阳区环山路 2-5号
电话/传真：0571-61731128/0571-61731127

1.产品分类和特点
按蒸发温度，冷凝机组分为：高温、中温、低温机组
按控制方式冷静机组分为：温度信号控制开停的L系列冷库机组（机组出厂前注入制冷剂）
低压压力控制开停的D系列商超机组（机组出厂前氮气保压）
产品如下优点：
★配有高压压力传感器、环境温度传感器，压力控制风机高、中、低档转速；环境温度传感器控制曲轴加热带开关，确保低温环境下机组能正常运行。
★通电后显示窗显示排气温度,可以及时了解机组运行情况。
★控制板有排气温度、高低压、错相、相序、喷液等多重保护。
★机组出现故障时，控制板有断电保护功能，确保出现故障时压缩机及其它电器部件断电。
★2-12专用匹模具钣金，抗压力强、噪音低。

显示屏：机组正常运行是显示排气温度，有故障时显示故障代码

环境温度传感器

排气温度传感器器

高压压力传感器
控制风机转速

                           （LKD-A3控制板功能简图）

2.机组型号命名
冷凝机组命名规则	
W	L	M	D	Z	100	F	S	1	D	/A	
冷凝材器	L	冷库机组	H	-15～+15℃	顶出风	控制方式	制冷能力	制冷剂	电源种类	压缩机	电磁阀	第一代省略，第二代为A，第三代为B	
W	微圆管	D	商超多联机	M	-30～+15℃	省略	侧出风	省略	定频数显	名义匹数*10，不足三位前面补0	A	R410A	D	220V/50Hz	1	松下	D	带电磁阀		
省略	筒管翅片			L	-45～-5℃	D	顶出风	W	定频无源		B	R404A	S	380V/50Hz	2	日立	省略	无电磁阀		
								Z	定频智能		F	R22	X	220V/60Hz	3	艾默生				
								B	变频智能				Y	380V/60Hz						
													P	110V/60Hz						
																				
3.(温度控制开停)冷库机组主要性能参数	
R22 高温冷藏冷库机组（蒸发温度-15 ～+15℃）参数表
机组型号	制冷量 kW	输入功率 kW	风量
m3/h	连接管规格 mm	外形尺寸
L*W*H(mm)	
LHWK-015FD1Q	3.6	1.2	2200	Φ12.7+Φ9.52	780*256*542	
LHWK-020FD1Q	5.5	1.88	2600	Φ12.7+Φ9.52	782*272*580	
LHWK-025FD1Q	7.2	2.3	3200	Φ15.88+Φ9.52	860*320*720	
LH-030FS1(D1)D	8.0	2.65	4100	Φ15.88+Φ9.52	930*360*860	
LH-040FS1(D1)D	12.2	3.65	4100	Φ15.88+Φ9.52	930*360*860	
LH-050FS1D	15.5	4.51	7200	Φ19.05+Φ12.7	980*380*1250	
LH-060FS1D	17.6	5.43	7200	Φ19.05+Φ12.7	980*380*1250	
LH-070FS1D	19.2	6.0	7200	Φ19.05+Φ12.7	980*380*1250	
LH-080FS1D	25.6	7.44	8000	Φ22+Φ15.88	1080*480*1330	
LH-100FS1D	30.6	9.05	11000	Φ28+Φ19.05	1160*520*1550	
LH-120FS1D	36.1	10.9	11000	Φ28+Φ19.05	1160*520*1550	
LHD-150AS1D	43.9	13.8	13000	Φ35+Φ22	1520*810*1065	

	
R22 中温冷冻冷库机组（蒸发温度-30 ～+15℃）参数表
机组型号	制冷量 kW	输入功率 kW	风量
m3/h	连接管规格 mm	外形尺寸
L*W*H(mm)	
LM-030FD1(S1)D	7.5	3.05	4100	Φ15.88+Φ9.52	930*360*860	
LM-040FD1(S1)D	8.5	3.65	4100	Φ15.88+Φ9.52	930*360*860	
LM-050FS1D	11.5	4.51	7800	Φ19.05+Φ12.7	980*380*1250	
LM-060FS1D	13.5	5.43	7800	Φ19.05+Φ12.7	980*380*1250	
LM-080FS1D	17.3	7.4	8000	Φ22+Φ15.88	1080*480*1330	
LM-100FS1D	21.8	9.05	11000	Φ28+Φ19.05	1160*520*1550	
LM-120FS1D	25.2	10.9	11000	Φ28+Φ19.05	1160*520*1550	

R404A 低温冷冻冷库机组（蒸发温度-45℃ ～-5℃）参数表
机组型号	制冷量 kW	输入功率 kW	风量
m3/h	连接管规格 mm	外形尺寸
L*W*H(mm)	
LL-020BD2D	5.8	2.1	3200	Φ12.7+Φ9.52	860*720*320	
 LL-030BS2(D2)D	7.5	3.05	4100	Φ15.88+Φ9.52	930*360*860	
LL-040BS1D	8.5	3.65	4100	Φ15.88+Φ9.52	930*360*860	
LL-050BS1D	11.5	4.51	7200	Φ19.05+Φ12.7	980*380*1250	
LL-060BS1D	13.5	5.43	7200	Φ19.05+Φ12.7	980*380*1250	
LL-080BS1D	17.3	7.4	8000	Φ22+Φ15.88	1080*480*1330	
LL-100FS1D	21.8	9.05	11000	Φ28+Φ19.05	1160*520*1550	
LL-120FS1D	25.2	10.9	11000	Φ28+Φ19.05	1160*520*1550	
LLD-150BS3D	43.9	  13.8	13000	Φ35+Φ22	1520*810*1065	

4.(低压控制开停)商超机组主要性能参数
R22 低压控制商超机组（蒸发温度-30 ～+15℃）参数表
机组型号	制冷量 kW	输入功率 kW	风量
m3/h	连接管规格 mm	外形尺寸
L*W*H(mm)	
DL-030FS1(D)	7.5	3.05	4100	Φ15.88+Φ9.52	930*360*860	
DL-040FS1(D)	8.5	3.65	4100	Φ15.88+Φ9.52	930*360*860	
DL-050FS1	11.5	4.51	7200	Φ19.05+Φ12.7	980*380*1250	
DL-060FS1	13.5	5.43	7200	Φ19.05+Φ12.7	980*380*1250	
DL-080FS1	17.3	7.4	8000	Φ22+Φ15.88	1080*480*1330	
DL-100FS1	21.8	9.05	11000	Φ28+Φ19.05	1160*520*1550	
DL-120FS1	25.2	10.9	11000	Φ28+Φ19.05	1160*520*1550	

R404 低压控制商超冷冻机组（蒸发温度-45 ～-5℃）参数表
机组型号	制冷量 kW	输入功率kW	风量
m3/h	连接管规格 mm	外形尺寸
L*W*H(mm)	
DL-020BD2	5.8	2.1	3200	Φ12.7+Φ9.52	860*720*320	
DL-030BS(D)2	7.5	3.05	4100	Φ15.88+Φ9.52	930*360*860	
DL-040BS1	8.5	3.65	4100	Φ15.88+Φ9.52	930*360*860	
DL-050BS1	11.5	4.51	7200	Φ19.05+Φ12.7	980*380*1250	
DL-060BS1	13.5	5.43	7200	Φ19.05+Φ12.7	980*380*1250	
DL-080BS1	17.3	7.4	8000	Φ22+Φ15.88	1080*480*1330	
DL-100BS1	21.8	9.05	11000	Φ28+Φ19.05	1160*520*1550	
DL-120BS1	25.2	10.9	11000	Φ28+Φ19.05	1160*520*1550	
DLD-150BS3	43.9	13.8	13000	Φ35+Φ22	1520*810*1065	

备注：
1.制冷量测试工况：蒸发温度 7℃，冷凝温度54.4℃，吸气温度 18℃，冷凝进风温度（干球温度）32℃

机组钣金外形尺寸图（单位 mm）

2P

3P/4P

5P/6P/7P

8P

10P/12P

920*370*720	930*360*860	980*380*1250	1080*480*1330	1160*520*1550

 5.工作原理

压缩冷凝机组仅含有完整的制冷系统四大部件（压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器）中的两大部件（压缩机和冷凝器）。因此压缩冷凝机组是一个不完整的制冷系统，必需与节流装置和蒸发器组成一个完整的制冷系统。工作原理简述如下：由蒸发器出来的低温低压气态制冷剂被吸入压缩机后压缩成高温高压气体，排入油分离器后再进入冷凝器，在冷凝器中高压高温的气态制冷剂被冷凝成高压液态制冷剂，经储液器，过滤器、电磁阀，再经热力膨胀阀或喷液电磁阀节流减压后进入蒸发器，在蒸发器内制冷剂吸收外界热量而沸腾汽化成为低温低压湿蒸汽，进入汽液分离器后又被压缩机吸入。如此循环，从而使得被冷却物体或环境温度得以降低，达到冷冻冷藏的目的。见以下系统图。

注意：制冷系统的安装调试工作应由专业人员进行或指导下进行。

6.机组安装

6.1 机组安装要求
冷凝机组需良好散热通风环境，周围不应有高温或发热的物体，与四周墙壁或离地面高度不小于30cm。
膨胀阀尽量靠近蒸发器，不宜超过3米，以减少管道中压力与冷量的损失；地基要求是机组质量 3 倍以上承重的混凝土地基,并保证安装水平
 7.制冷系统的安装
7.	
7.1制冷系统安装要求  

·	保温材料:请从蒸发器到压缩机吸气口的配管上包裹保温材料, 冷藏 25mm 以上，冷冻 50mm 以上厚度。
·	液管电磁阀，靠近膨胀阀安装。
·向下倾斜度为 1/200－1/250 。
·	回油弯尽量小。应设逆向  回油弯，防止压缩机停机时液态冷媒流入吸气管。

蒸发器在上面时： 因液态冷媒管的高度而产生的压力损失变大， 会产生闪发气泡， 所以高度差请设定在 5 米以内。

蒸发器在下面时：为方便吸气管回油,请依照接管尺寸,每 5 米设置一个回油弯。高低差设定在 2 0 米以内。

7.2.冷媒管路焊接时充入低压氮气，加工管路时注意不能进入铜屑等杂质。

注意：由于冬季过热度会变小，故请估计冬季条件调整膨胀阀，以取得 5℃ 以上的过热度。

7.3.膨胀阀的安装使用：膨胀阀感温包请正确安装并绝热，应保证在任何条件下均达到 5℃以上的过热度。

7.4气密性试验（请在配管焊接结束后，配管保温前实施）
检查压力如下表所示为了保护压力开关，请注意 R22 低压不超过1.5MPa,R404A 低压不超过 1.8MPa。

8.电气安装
注意：机组电气接线应有职业鉴定机构认可的专业人员进行操作。

8.1电气安全
●	请勿将接地线与气体燃料管道、水管、避雷导体或电话的接地线相连；
●	请选用标准电缆和线径接线，并固定电缆线。并选用指定容量的保护器；
根据电气设备技术标准，除了接地工程外，规定在电路上安装漏电断路器， 请按相关
标准执行。
8.2电气接线图
8.2.1单相 220V/50HZ 无源控制(温度控制开停)冷库机组接线图

8.2.2单相 220V/50HZ (A3控制板温度控制开停)冷库机组接线图

8.2.3 单相 220V/50HZ (A3控制板低压控制开停)商超机组接线图

8.2.4  (3-7P)三相 380V/50HZ (A3控制板温度控制开停)冷库机组接线图

8.2.5  (8-12P)三相 380V/50HZ ，(A3控制板温度控制开停)冷库机组接线图

8.2.6 三相 380V/50HZ ，(A3控制板低压控制开停)商超机组接线图

8.3 箱式机组电缆接线线径容量表：

项目
数值

机型	漏保型号	外接电源线径	主机接线径	控制线径	
	(额定/整定)	20m 以内/30m 以内	( mm²）	(mm²）	
1P	10A/30mA	3.5mm²/5.5mm²	2 以上	2	
1.5P	15A/30mA	5.5mm²/8.0mm²	2 以上	2	
2P	20A/30mA	14mm²/22mm²	5.5 以上	2	
3P/4P	20A /30mA	22mm²/ 30mm²	8 以上	2	
5P/6P/7P	25A/30mA	14mm²/22mm²	5.5 以上	2	
10P/12P	32A /30mA	22mm²/30mm²	8 以上	2	

9.调试与使用运行

9.1调试准备
抽真空（请从机组高、低压（辅阀接口）侧同时进行）→冷媒充注（请勿混入其它冷媒，绝不允许从吸气管辅阀接口充入液态冷媒）→系统检漏。
从视液镜看充注量标准:
冷媒不足:白色气泡 	冷媒注入量合适:只有液体流动 

●	视液镜色环:黄色表示冷媒中湿气含量过高（需更换干燥过滤器）；绿色表示冷媒中无危险湿气。
●	加油量、冷媒补充量、支撑件最大间距参考表:

气管规格
（Фmm )	加油量
（ml/m )	液管规格
（Фmm )	冷媒补充量（g/ m )	支撑件最大间距（m )	
Ф6.35	/	Ф6.35	30	0.8	
Ф9.52	/	Ф9.52	60	1.0	
Ф12.7	35	Ф12.7	110	1.2	
Ф15.88	50	Ф15.88	180	1.5	
Ф19.05	70	Ф19.05	250	1.6	
Ф22	90	Ф22	350	1.8	
Ф28	120	Ф28	450	2.5	
系统油/冷媒重量比≥35 %； 油比重为 0.92，充注冷媒须区分冷媒类型，不得混用冷媒（使用专用冷媒管和复合压力表）。系统冷媒充注量应小于铭牌最大充注量范围
9.1	调试运行和使用
确认冷媒充注合格后，用扳手把所有接口阀门开至最大→合上电源总开关， 检查电源电压
是否正常，应在额定电压的±1 0 %以内→压缩机和冷凝风机启动。注:不允许用接触器强制启动,以免损坏压缩机!检查压缩机冷冻油量是否合适。
9.3 压力开关的设定：低压开关（自动复位）：低压断值请根据用途，用 RANGE 螺丝及 DIFF 螺丝调整，避免负压运转。CUT OUT(低压断值)=RANGE(低压通值)-DIFF（低压通断差

调节说明：1.低压通值，将RANGE的螺丝向左旋转为调小，右旋为调大。
              2.低压通断差，将DIFF的螺丝向右旋转为调小，左旋为调大。
低压压力开关的设定请参照下表：

冷库
机组	机型类别	低压设定值	高压设定值	
		恢复值
RANGE(bar)	DIFF(Bar)	低压保护值
（Bar)	保护值（Bar)	
	高温机组	1.5	1.5	0	28	
	中温机组	1.5	1.5	0	28	
	低温机组	1.5	1.5	0	28	
商超
机组	冷藏机型	1.5	1.5	0	28	
	冷冻机型	1.5	1.5	0	28	
						
9.4 机组运行后，30分钟内如遇到高、低压三次保护，控制板会锁定输出电压，需断电才能开启，如遇排气温度保护，提示系统不正常需停机检查。
9.5控制板数码管显示，故障提示及解决方案。
控制板数码管显示，故障提示及解决方案	
保护功能或状态	数码管显示	显示状态	解决方案	
待机状态	外温显示	每秒闪一次	正常	
正常运行	排气温度	常亮	  	
高压保护	01	代码01常亮	确定系统是否异常，断电排除故障后重新启动。	
高压保护锁定	02	代码02常亮		
低压保护	03	代码03常亮	检查低压压控器，确定系统是否异常，断电排除故障后重新启动	
低压保护锁定	04	代码04常亮		
相序保护	05	代码05常亮	1.对调三相电源中任意两相接线;检查电路接线是否异常,排除电路故障。	
过欠压保护	06	代码06常亮	检查供电电压是否大于电压上限值,或低于下限值。	
排气压力过低保护	07	代码07常亮	排气压力过低,系统智能关停外风机(正常现象）。	
排气温度过高保护	08	代码08常亮	检查系统故障,排除故障后重新上电复位。	
排气温度传感器故障	09	代码09常亮	检查排气温度传感器,排除故障后复位。	
环境温度传感器故障	10	代码10常亮	检查环境温度传感器,排除故障后复位。	
排气压力传感器故障	11	代码11常亮	检查压力传感器,排除故障后复位。	
说明:          
1当多个故障或保护存在时，故障或保护代码以2秒间隔循环显示。
2.控制板的LED灯为功能输出显示,LED6亮表示交流接触器JQC接通,LED5亮表示风机高速接通,LED4亮表示风机低速接通,LED3亮表示电磁阀接通,LED2亮表示压缩机曲轴加热带接通,LED1亮表示喷液电磁阀接通.	

机组采用压力传感器，即压力为2.8MPa 自   动   断    开，压力为2.2MPa自动接通。
10.保养和故障排除

故障现象	故障原因及分析	

1.压缩机不启动	接线不对、机组1号或C接线端子没有接信号火线，控制板不通电，短路 	
10.1		低压控制开停，环境温度过低，风机没有调速，达不到低压恢复通值	
10.2		高低压连续三次保护，控制板锁定输出电源，须断电后才能开启	
10.3		排气温度保护，须检查系统匹配是否合理才能开机	
10.4		压缩机因绕组断开、卡缸或抱轴而不启动	

2.频繁启停	压力控制器保护：压力控制开停，设定的恢复值过小	
10.5		排气侧温控器保护：温控器开停设置区间过小	

3.排气压力，排气温度过高或保护	散热不良：机组四周是否通风、冷凝器是否有脏物	
10.6		风机配置不正常：风机配比过大或过小、风机风量不够	
10.7		冷媒过多：充注冷媒过多导致系统负荷过大	
10.8		压缩机缺油：冷冻油偏少导致压缩机缸体高温运转	
10.9		系统真空度不够：系统是否混入空气、抽真空不良	

4.吸气压力过低保护	冷媒不足：充注量不足或泄漏	
10.10		压力控制器低压保护:低压设置过低	
10.11		蒸发器换热不足:蒸发器换热面积设计偏小、蒸发器流路过长、结霜异常	
10.12		节流装置问题：膨胀阀选型偏小或故障、安装位置和环境不符	
10.13		系统压降过大：系统管路过长或过大、过滤器脏堵	
10.14		室外温度低于-5度时，风机没有调至低转速，高低压过小，低压保护	

5.噪音异常	共振噪音：紧固件松、安装不平衡、零部件相碰	
10.15		系统冷媒噪音：节流装置选型偏小、节流装置半堵、节流装置保温不良	
10.16		压缩机异常噪音：冷媒液击导致压缩机吸排气阀片损坏、系统进入异常	
10.17		风机异常噪音：风机或风叶损坏或固定不良	
6.制冷量不足	系统负荷不正常：设计超出范围、室外机散热不良、室内保温不良	
10.18		冷媒或节流异常：冷媒不足、冷媒过多、节流装置选型不当	
7.压缩机烧机	压缩机缺油长时间高温运转造成缸体磨损引起线圈导电或密封圈变形	
	压缩机缸体内混入金属杂物，导致线圈导电烧坏接线座	
	压缩机发生液击引起涡旋盘变形，破裂	
	控制板220V,380V的拔码开关拔错等接线不当引起烧机	

产品安装信息登记表

产品型号		产品条形码		
购买日期		安装单位		

客户填写栏	客户公司名称		联系人		
	客户地址		联系电话		
	设备安装时间		安装资质	有□	无□	
	室内机组类型		使用容积（m3）		
	
膨胀阀芯规格		冷媒型号/
充注量（g）		
	管长		内外机组落差		
售后服务重点事项说明
1、我司产品保修一年，制冷系统和电器部件除压缩机外，在保修期内我司负责免费提供损坏备件，并承担相关的费用。                    
2、我公司对物流发送产品进行财产保险，请用户在提货前务必检查产品的完好性，以免要自行承担物流损失！
3、客户没有按照产品安装手册要求进行选型、选配、施工和安装的，或者私自进行改装产品，由此造成的质量问题，我司不承担相关责任，但会协助客户进行问题的处理。
4、我公司产品选用知名品牌压缩机，所有产品出厂前，经过严格测试检验是合格的。在使用过程中如有压缩机损坏，除非能确认是我公司原因引起的，否则压缩机均不予以保修。我公司可协助用户将故障压缩机返厂检验，压缩机厂家在 30 天左右，出具压缩机故障检验分析报告。
5、我司售后服务电话：13392942005，如有安装售后问题，请及时联系。
2022.4.1 第五版印制